智慧型低壓配電盤產品技術說明書

文件編號：HE-MDP-2026-08｜版本：V1.0｜狀態：待校訂

1. 產品概述

快樂電材 HEP-800 系列智慧型低壓配電盤，適用於辦公大樓、商場與中小型工廠的電力分配及設備保護。產品採模組化設計，可依迴路數量配置主開關、分路保護及監測元件，並預留後續擴充空間。箱體採用粉體烤漆鋼板，門板與本體之間設有接地跨接線，以提升維護作業的安全性。

本系列配電版支援三相四線式系統，標準額定電壓為 AC 380/220 V，額定頻率為 60 Hz。主回路使用高導電度銅製匯流排，並依額定電流與溫升條件選擇截面積。為避免維修時誤觸帶電部位，盤內設置透明絕緣護板與清楚的迴路標示。

2. 主要功能

主進線採用可調式斷路器，提供過電流保護與短路保護。

分路可選配漏電斷路機，當偵測到異常剩餘電流時自動切斷電源。

內建電力監測模組，可顯示電壓、額訂電流、功率因數與累積用電量。

可加裝突波保護裝置，降低雷擊或電網切換產生的暫態過電壓影響。

馬達迴路可整合電磁接觸器及熱動過載繼電器，支援遠端啟停控制。

3. 適用環境與限制

設備建議安裝於室內乾燥、通風良好且無腐蝕性氣體的場所。環境溫度建議介於 −5°C 至 40°C，相對濕度不得長時間超過 85%。標準箱體防護等級為 IP54，可防止一般粉塵進入並承受各方向的潑水；若安裝於戶外，應另配置遮雨設施與防凝露加熱器。

安裝位置應保留足夠的操作與散熱空間。盤體前方建議至少保留 1,000 mm，頂部與兩側不得堆放雜物。產品不得使用於易燃、易爆或劇烈振動場所；特殊環境需求須於訂購前交由技術人員評估。

4. 電氣規格

| 項目 | 標準規格 | 備註 |
| --- | --- | --- |
| 額定電壓 | AC 380/220 V | 三相四線式 |
| 額定電流 | 100–800 A | 依機型選配 |
| 短路容亮 | 最高 50 kA | 依主斷路器規格 |
| 防護等集 | IP54 | 室內標準型 |
| 絕緣電阻 | 5 MΩ 以上 | 主回路對地 |
| 耐電壓測驗 | AC 2,000 V／1 分鐘 | 出廠檢驗 |

5. 內部元件配置

主斷路器安裝於盤體上方，進線電纜接入主端子。銅製會流排依相序排列並加裝熱縮套管，各相以 R、S、T、N 標示；保護導體集中連接至接地端子，不得與中性線端子混接。控制迴路採用電磁接觸機切換負載，馬達負載另串接熱動過載繼電氣，端子排兩端並預留至少 10% 的備用端子。

6. 保護機制

過電流保謢：由主斷路器及分路斷路器依設定值執行保護。

漏電保護：漏電斷路器監測剩余電流，超過動作值時切斷迴路。

突波保謢裝置：安裝於主電源入口，並搭配適當的後備保護元件。

接地保護：金屬外殼、門板與可觸及導電部件均須可靠連接接地端字。

7. 安裝注意事項

安裝前應確認現場系統的額定電壓、相序及預估負載，並核對盤體銘牌。電纜端子須依製造商建議扭力鎖固；若扭力不足，可能造成接點升溫，若過度鎖緊則可能損傷端子。完成配線後應檢查導線彎曲半徑、相間距離與絕緣護套完整性。

8. 試運轉與檢驗

送電前，技術人員應先完成外觀、配線及機械操作檢查。確認所有斷路機位於斷開位置後，以合格儀器量測主回路對地及相間的絶緣電組。量測完成後，應將測試期間拆離的電子元件恢復接線，並再次確認端子鎖固狀態。

確認銘牌上的額定電壓、額定電流與系統條件相符。

執行絕緣電阻量測，結果應符合內部檢驗標準。

執行耐電壓試驗，確認絕緣系統無擊穿或異常放電。

測試斷路器、漏電斷路器與緊急停止功能。

確認電磁接觸器吸合正常，熱動過載繼電器設定值正確。

送電後記錄三相電壓、負載電流與盤內溫度。

9. 操作與維護

正常運轉期間，操作人員應定期觀察電力監測器讀值與指示燈狀態。若斷路器頻繁跳脫，不得直接提高保護設定值，應先檢查負載、配線及設備是否異常。盤內如有焦味、異音、明顯變色或溫升過高，應立即切斷上游電源並通知合格人員處理。

建議每六個月執行一次例行巡檢，每年安排一次停電保養。巡檢內容包括清除灰塵、檢查端子扭力、確認接地連續性、測試漏電保護功能，以及檢視突波保護裝置的狀態指示。清潔時不得使用高壓空氣直接吹向精密模組，也不得以濕布擦拭帶電部位。

10. 異常處理

| 異常現象 | 可能原因 | 建議處置 |
| --- | --- | --- |
| 主開關無法合閘 | 保護機構尚未復歸 | 排除原因後依程序復歸 |
| 漏電斷路器跳脫 | 迴路出現異常剩餘電流 | 分段檢查負載與配線 |
| 盤內溫度偏高 | 通風不良或負載過高 | 改善散熱並量測負載 |
| 突波模組指示異常 | 突波保護裝置劣化 | 由合格人員更換同規格模組 |